宿区政办发〔2022〕11号

区政府办公室

关于对重大火灾隐患单位予以摘牌的通知

项里街道、古城街道办事处，区各有关部门：

2021年11月16日和2022年1月11日，区政府分别对宿城区灵泊室内娱乐店、宿城区谜城文化创意工作室、宿城谜语文化创意服务工作室、宿城区浪沙洗浴中心存在的重大火灾隐患实施挂牌督办。目前，宿城区灵泊室内娱乐店已自行关停并将场地退租，其余3家单位隐患已整改完毕，不再影响公共安全，经区消防救援大队检查合格。经区政府研究，特批准对宿城区灵泊室内娱乐店等4家重大火灾隐患单位予以摘牌。

附件：1. 宿城区灵泊室内娱乐店重大火灾隐患整改情况

- 宿城区谜城文化创意工作室重大火灾隐患整改情况

- 宿城谜语文化创意服务工作室重大火灾隐患整改情况

- 宿城区浪沙洗浴中心重大火灾隐患整改情况

宿城区人民政府办公室

2022年5月19日

（此件公开发布）

附件1

宿城区灵泊室内娱乐店重大火灾隐患

整改情况

一、隐患内容

1. 一层北侧安全出口设置卷帘门；

2. 自动喷水灭火系统管网内无水，且喷淋头布置数量不足；

3. 室内消火栓管网内无水；

4. 火灾自动报警系统的烟感探测器设置数量不足，已设置的不能使用；

5. 部分电器线路未穿管敷设；

6. 场所内多处使用可燃材料装修。

二、整改情况

该单位已自行停业且场地已退租。

附件2

宿城区谜城文化创意工作室重大火灾隐患

整改情况

- 隐患内容

- 安全出口数量不足；

- 未设置自动喷水灭火系统；

- 室内消火栓无水；

- 未设置火灾自动报警系统；

- 场所内多处使用可燃材料装修。

- 整改情况：

- 已增设安全出口；

- 与相邻场所相通部分采用实体墙进行分隔，分隔后不需设置自动喷水灭火系统；

- 室内消火栓已正常供水；

- 已设置火灾自动报警系统；

- 场所内装修使用的可燃材料已拆除。

附件3

宿城谜语文化创意服务工作室重大火灾隐患

整改情况

一、隐患内容

1. 安全出口数量不足；

2. 未设置自动喷水灭火系统；

3. 室内消火栓无水；

4. 未设置火灾自动报警系统；

5. 场所内多处使用可燃材料装修。

二、整改情况

1. 已增设安全出口；

2. 与相邻场所相通部分采用实体墙进行分隔，分隔后不需设置自动喷水灭火系统；

3. 室内消火栓已正常供水；

4. 已设置火灾自动报警系统；

5. 场所内装修使用的可燃材料已拆除。

附件4

宿城区浪沙洗浴中心重大火灾隐患整改情况

一、隐患内容

1. 二层西侧安全出口被封堵；

2. 未设置火灾自动报警系统；

3. 未设置自动喷水灭火系统；

4. 室内消火栓设置数量不足；

5. 二层未设置排烟设施。

二、整改情况

该场所采取防火分隔形式减少场所使用面积，恢复之前原场所验收备案合格现状。

宿城区人民政府办公室                   2022年5月19日印发