宿区政办发〔2023〕10号

区政府办公室

关于对重大火灾隐患单位予以摘牌的通知

古城街道办事处，区各有关部门：

2023年3月，区政府对宿迁市锦园农贸市场管理服务有限公司负责管理的锦绣菜场存在的重大火灾隐患实施挂牌督办。目前，该单位重大火灾隐患已整改完毕，不再影响公共安全，经区消防救援大队检查合格。经研究，特批准对宿迁市锦园农贸市场管理服务有限公司负责管理的锦绣菜场重大火灾隐患单位予以摘牌。

附件：锦绣菜场重大火灾隐患整改情况

宿城区人民政府办公室

2023年6月5日

（此件公开发布）

附件

锦绣菜场重大火灾隐患整改情况

隐患内容：

- 室内消火栓管道内无水；

- 机械排烟设施无法正常使用；

- 吊顶内电线未穿管保护；

- 部分吊顶使用可燃材料塑料扣板装修。

整改情况：

- 室内消火栓管道已正常供水；

- 机械排烟设施故障已修复且完好有效；

- 吊顶内电线已穿管保护；

- 部分使用可燃材料塑料扣板装修的吊顶已更换为不燃材料石膏板。

宿城区人民政府办公室                     2023年6月5日印发