宿区政办发〔2023〕29号

区政府办公室

关于对重大火灾隐患单位予以摘牌的通知

幸福街道办事处，区各有关部门：

2023年10月，区政府对宿迁市华泰物业管理有限责任公司负责管理的时代广场存在的重大火灾隐患实施挂牌督办。目前，该单位存在的重大火灾隐患已整改完毕，经区消防救援大队验收合格，符合摘牌条件。经研究，特批准对该重大火灾隐患单位予以摘牌。

附件：宿迁市华泰物业管理有限责任公司负责管理的时代广

场重大火灾隐患整改情况

宿城区人民政府办公室

2023年11月13日

附件

宿迁市华泰物业管理有限责任公司负责管理的时代广场重大火灾隐患整改情况

隐患内容：

- 广场一至五层均存在疏散指示标志失效，约占总数的2/3；

- 广场内部分电器线路私拉乱接，未穿管保护；

- 一至五层部分墙壁区域，中庭吊顶区域均使用可燃材料进行装饰；

- 消防水泵房湿式报警阀组末端放水测试，喷淋泵未启动；

- 消防水箱稳压泵未接通电源，无法正常使用；

- 一层末端试水装置无压力。

整改情况：

- 广场一至五层均存在疏散指示标志失效问题已整改完毕；

- 广场内部分电器线路私拉乱接，未穿管保护问题已整改完毕；

- 一至五层部分墙壁区域，中庭吊顶区域均使用可燃材料进行装饰问题已整改完毕；

- 消防水泵房湿式报警阀组末端放水测试，喷淋泵未能启动问题已整改完毕；

- 消防水箱稳压泵未接通电源问题已整改完毕；

- 一层末端试水装置无压力问题已整改完毕。

宿城区人民政府办公室                    2023年11月8日印发