宿区政办发〔2023〕28号

区 政 府 办 公 室

关于将宿城区喜悦洗浴中心等2家单位列为

第五批区政府挂牌督办重大火灾隐患单位的

通    知

幸福街道、古城街道办事处，区各有关部门：

为进一步做好火灾防控工作，严防发生火灾事故，根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），现将宿城区喜悦洗浴中心和宿城区台州湾洗浴中心2家单位列为2023年第五批区级重大火灾隐患挂牌督办单位。具体通知如下：

一、严格责任，迅速落实重大火灾隐患整改措施

（一）幸福街道要切实履行属地管理责任，把重大火灾隐患整改列入重要议事日程，督促隐患单位科学合理制订重大火灾患整改方案，落实整改措施，及时消除重大消防隐患。

（二）消防部门对存在重大火灾隐患的单位下达限时整改通

知书，提出具体整改要求，全程跟踪整改过程，直至消除隐患。

（三）重大火灾隐患单位要对本单位存在的重大火灾隐患高度重视，及时制定整改方案，落实整改措施、资金和防范措施，确保限期完成火灾隐患整改工作。

二、严格程序，扎实推进重大火灾隐患整改进程

（一）严格执行督办查办制度

1. 对挂牌的重大火灾隐患单位，行业主管部门要切实履行监督、管理职责，严格按照法律程序和整改要求，加强对隐患整改的监督管理和指导，对整改过程全程跟踪把握；

2. 消防部门要对整改方案进行审核并予以优化，在整改过程中要全程提供技术指导。

（二）严格执行重大火灾隐患立销案和挂牌督办制度

整改结束后，隐患整改单位要及时向区消防部门申请验收。验收合格的，及时将有关情况书面报至区政府确认后予以摘牌；验收不合格的，予以关停整改，并追究相关责任人的法律责任。

三、整改期限

宿城区喜悦洗浴中心重大火灾隐患整改期限：2023年12月31日前整改到位。

宿城区台州湾洗浴中心重大火灾隐患整改期限：2023年12月25日前整改到位。

附件：1.宿城区喜悦洗浴中心存在的消防问题明细

2.宿城区台州湾洗浴中心存在的消防问题明细

宿城区人民政府办公室

2023年11月8日

附件1

宿城区喜悦洗浴中心存在的消防问题明细

- 一至三层楼梯间大部分防火门存在损坏、变形等问题，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条规定；

- 二层浴室吊顶使用塑料扣板装饰，耐火极限达不到消防技术要求，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.5条规定；

- 一层安全出口被杂物堵塞，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.3条规定；

- 部分电气线路敷设不符合要求，未穿管保护，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.4条规定；

- 一至三层疏散楼梯间使用可燃地毯进行铺设，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.8条规定。

附件2

宿城区台州湾洗浴中心存在的消防问题明细

- 室内消火栓被空调柜机遮挡，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条规定；

- 部分电气线路敷设不符合要求，未穿管保护，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.4条规定；

- 休息大厅北侧房间使用可燃材料吊顶，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.5条规定；

- 三楼南侧安全出口被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.3条规定。

宿城区人民政府办公室                       2023年11月8日印发