宿区政办发〔2023〕27号

区政府办公室

关于对重大火灾隐患单位予以摘牌的通知

幸福、双庄街道办事处，区各有关部门：

2023年9月，区政府对宿城区太运河浴场和宿迁市宿城区珑城领域电竞网咖2家重大火灾隐患单位实施挂牌督办。目前，上述2家单位存在的重大火灾隐患已整改完毕，经区消防救援大队验收合格，符合摘牌条件。经研究，特批准对宿城区太运河浴场和宿迁市宿城区珑城领域电竞网咖2家重大火灾隐患单位予以摘牌。

附件：1. 宿城区太运河浴场重大火灾隐患整改情况

- 宿迁市宿城区珑城领域电竞网咖重大火灾隐患整

- 改情况

宿城区人民政府办公室

2023年11月8日

附件1

宿城区太运河浴场重大火灾隐患整改情况

隐患内容：

- 厨房操作间、员工休息室使用可燃材料塑料扣板装饰；

- 消防控制室无人值班；

- 走道吊顶电器线路穿管不到位；

- 消火栓泵无法远程起泵和手动起泵；

- 喷淋泵无法远程起泵和手动起泵。

整改情况：

- 厨房操作间、员工休息室使用可燃材料塑料扣板装饰问题已整改完毕；

- 消防控制室无人值班问题已整改完毕；

- 走道吊顶电器线路穿管不到位问题已整改完毕；

- 消火栓泵无法远程起泵和手动起泵问题已整改完毕；

- 喷淋泵无法远程起泵和手动起泵问题已整改完毕。

附件2

宿迁市宿城区珑城领域电竞网咖

重大火灾隐患整改情况

隐患内容：

- 室内消火栓无水；

- 手动报警按钮、感烟探测器无法联动；

- 场所内部分疏散指示标志未保持完好有效；

- 火灾自动报警控制器未保持完好。

整改情况：

- 室内消火栓无水问题已整改完毕；

- 手动报警按钮、感烟探测器无法联动问题已整改完毕；

- 场所内部分疏散指示标志未保持完好有效问题已整改完毕；

- 火灾自动报警控制器未保持完好问题已整改完毕。

宿城区人民政府办公室                    2023年11月8日印发